Из монолога заказчика составь описание проблемы, которую необходимо решить, описание потребностей заказчика и пользовательские сценарии

Ниже — структурированное описание на основе предоставленного монолога заказчика. Всё разбито на три части: проблема, потребности и пользовательские сценарии.

1. Описание проблемы

Заказчик сталкивается с необходимостью автоматизированного химического контроля водной среды в нескольких отраслевых контекстах (энергетика, пищевое производство, аквабиотехнологии, очистные системы). При этом:

Уже имеется аппаратный измерительный комплекс АТОН-801 (8 каналов), который был поставлен ранее и должен быть использован.

Отсутствует единая информационная система, которая:

собирает данные с датчиков;

визуализирует их в реальном времени;

сигнализирует о превышении критических значений;

сохраняет исторические данные;

передаёт данные на удалённые серверы;

разграничивает доступ для разных категорий пользователей.

В текущем состоянии данные либо не собираются системно, либо не доходят до нужных специалистов, либо не используются для анализа и прогнозирования.

Ключевая проблема:

Система существует как «железо», но не интегрирована в единую информационно-аналитическую среду, что снижает её ценность для оперативного контроля и научных исследований.

2. Потребности заказчика

Функциональные потребности

Измерение и контроль параметров воды

Возможность измерения следующих показателей (в зависимости от отрасли):

общее солесодержание;

растворённый кислород;

аммоний (NH₄⁺);

нитраты (NO₃⁻) и нитриты (NO₂⁻);

pH;

температура;

другие параметры по мере необходимости.

Интеграция с существующим оборудованием

Использование прибора АТОН-801 как основного источника данных. Необходимо изучить его интерфейсы, протоколы и возможности управления.

Визуализация и оповещение

Отображение текущих значений на экране оператора;

Настраиваемые пороговые значения;

Автоматические уведомления при выходе параметров за пределы:

на экране оператора;

в Telegram, email, SMS для инженеров и технологов.

Локальное хранение данных

Хранение исторических данных на предприятии для последующего анализа.

Передача данных на удалённый сервер

Отправка данных в научный институт для исследований и корреляционного анализа.

Администрирование и управление доступом

Разграничение ролей: оператор, инженер, технолог, учёный;

Управление доступом через защищённые каналы (VPN).

3. Пользовательские сценарии

Сценарий 1: Оператор предприятия

Цель: контроль текущего состояния водной среды.

Оператор открывает интерфейс системы на пульте.

Видит графики и текущие показатели по всем датчикам.

Раз в час сверяет показания с регламентом.

При превышении критического уровня получает уведомление (звук, всплывающее окно).

В зависимости от ситуации:

вызывает инженера;

сообщает технологу;

фиксирует событие в журнале.

Сценарий 2: Инженер / технолог

Цель: своевременное реагирование на нештатные ситуации.

Получает уведомление о превышении параметра (аммиак, нитраты и т.п.).

Анализирует возможные причины:

поломка насоса;

сбой в очистных сооружениях;

истощение реагентов.

Принимает меры: запуск резервного оборудования, вызов ремонтной бригады.

При необходимости просматривает историю изменений параметра.

Сценарий 3: Учёный (исследователь)

Цель: анализ данных для выявления закономерностей.

Удалённо подключается к центральному серверу через VPN.

Запрашивает данные за определённый период с нескольких объектов.

Строит графики, ищет корреляции между:

содержанием азотистых соединений;

темпом роста рыб;

составом кормов.

Использует результаты для научных публикаций или рекомендаций производству.

Сценарий 4: Администратор системы

Цель: обеспечение бесперебойной работы и безопасности.

Управляет учётными записями пользователей.

Назначает роли и уровни доступа.

Контролирует работу каналов передачи данных.

Организует резервное копирование локальных данных.

Обновляет ПО и настройки системы.

Если нужно, следующим шагом могу формализовать это в user stories или техническое задание в формате документа.

This response is AI-generated, for reference only.

ЗвукИнтервью.docx

DOCX 36.41KB

Норализуй текст интервью - убери дефекты речи, слова паразиты, незаконченные фразы

Вот обработанный текст интервью — исправлены дефекты речи, удалены повторы, слова-паразиты и незаконченные фразы, сохранён смысл и стиль заказчика:

Интервью с заказчиком

Вам на разных предметах, и я в том числе, и наверняка кто-то другой, говорили, что проектирование системы начинается с определения функциональных и нефункциональных требований.

Если мы говорим про бизнес-процесс создания инженерной системы с заданными свойствами, мы сталкиваемся с разными ситуациями. Когда мы делаем систему для себя — это одна работа. Но чаще, из-за специализации, мы работаем в ролях. Сейчас специализация — одна из самых распространённых форм в высокотехнологичных областях, потому что знать и уметь всё одинаково хорошо невозможно. Древний охотник-собиратель мог и шалаш построить, и мамонта убить, и отличить вороний глаз от черники. У нас же есть роли: заказчик, пользователь (не всегда совпадает с заказчиком) и исполнитель.

Сейчас мы с вами в ролях: я — заказчик, вы — исполнитель. Заказчик знает гораздо меньше о технических требованиях, чем исполнитель. Исполнитель профессионален в своей области, он знает, что там «под капотом» — дизель, карбюратор, инжектор. Ему это важно, потому что ему это делать. Заказчику это интересно только в той мере, в какой это влияет на эксплуатационные характеристики: скорость, стоимость, грузоподъёмность и так далее.

Первое. Если вы делаете систему не для себя — это называется хобби, когда для себя. В науке такое бывает: сложные системы делают для себя, для добычи знаний. Но если мы с вами делаем велосипед, а я гонщик, я говорю: мне нужен диаметр колеса такой-то, количество передач такое-то. Или даже не так: я хочу ездить по ровной поверхности и в горку под 30 градусов — значит, нужен mountain bike. А вы уже сами вычисляете передаточные числа. Я говорю: я вешу 110 килограмм, нужно, чтобы велосипед подо мной не сломался. Я люблю ездить быстро — значит, руль низкий, посадка гоночная. Или наоборот: я девушка для катания в парке — хочу ездить с прямой спиной. Это я могу говорить не только за себя, но и как заказчик: я торгую велосипедами, знаю, что тысячу покупают для парка, а двести — гонщики. А дальше выбор: сталь, алюминий, карбон, способ переключения, толщина колеса. Если эксплуатация в условиях зимней Москвы — вы сделаете шины другой ширины, другой протектор, возможно, шипы. А если при температуре выше +10 по асфальту — будут другие решения.

После этого введения — к вашей системе.

Когда вы в прошлый раз её описывали, это было в стиле «мы можем всё»: любые датчики, любые данные — молекулярный кислород, ионы натрия, pH, температура, что угодно. В нашем случае есть ограничение. Основной измерительный комплекс — прибор для автоматизированного химического контроля АТОН-801 с определённым набором датчиков. Это восьмиканальный прибор, измеряющий 8 параметров.

Следующий вопрос — перечень параметров. Автохимконтроль применим ко многим задачам. Например, в энергетике — для измерения параметров глубоко обессоленной питательной воды, которую заливают в контуры ТЦЛИАС для циркуляции во втором контуре. Там нужна глубокая обессоленность, чтобы минимизировать отложения. До нуля не анализируем, но точность измерения должна соответствовать глубоко обессоленной воде. На пищевом производстве — другие параметры. Например, при водочном производстве требования к воде специфичны и отличаются от энергетики.

Следующие отрасли — аквабиотехнологические системы, промышленное рыбоводство, очистные системы. Там не требуется сверхнизких значений, но набор параметров специфичен. Мне важно контролировать растворённый аммоний (NH4+), общее солесодержание, растворённый кислород и кислотные остатки азотистых соединений — NO3 и NO2 (азотная и азотистая кислоты). Это связано с биологическими загрязнениями при разложении белков, которые дают аммоний, нитраты и нитриты.

Архитектура системы у нас трехуровневая. У нас есть «умная» вещь, которая стоит в потоке (не ездит, как у предыдущих ребят). Она погружена в среду, считывает информацию и передаёт её через внутреннюю сеть предприятия на центральный сервер. К серверу подключён оператор — у него на экране идут графики («кривульки»). Также подключены другие системы.

Например, если резко пошёл аммиак, это может означать, что вышли из строя очистные сооружения. Причины разные — сломался циркуляционный насос, погибли бактерии и т.д. Рыбы выделяют аммиак через жабры напрямую в воду. Если в бассейне много людей и они долго находятся в воде, тоже растёт содержание азотистых соединений. Как с этим бороться? Включаем циркуляцию и отправляем воду с высоким коэффициентом обмена (например, 6 раз в час) на очистные сооружения, где вещества разлагаются до безопасных компонентов. Может быть и другая причина — кончилась перекись водорода для окисления. Но не наша задача выяснять, что именно произошло. Наша задача — обеспечить непрерывный график на экране и при превышении критических параметров подать сигнал оператору и инженерам. Они уже диагностируют: сгорел двигатель, погибли бактерии и т.д.

Мы накапливаем исторические данные локально (внутри предприятия, не внутри прибора). Кроме этого, отправляем их на удалённый сервер в научный институт, куда подключено несколько таких систем. Там данные ложатся в базу вместе с другими параметрами. Учёные («головастики») анализируют, например, корреляцию между уровнем кислотных остатков азотистой кислоты и темпом роста рыб при определённом составе корма. Для этого им нужны накопленные данные.

Кто пользователи нашей системы?

Персонал предприятия — диспетчер, который в разных ситуациях реагирует по-разному: приглашает инженеров, рыбоводов и т.д. Он должен быть уверен, что на экране достоверные данные.

Ключевые заинтересанты: главный инженер, главный технолог. В случае сверхаварийного роста параметров им могут приходить уведомления в Telegram, на почту, в SMS.

Учёные, которые подключаются через VPN к центральному серверу.

Администратор системы, который управляет доступом и ролями.

Система киберфизическая, доступ должен быть разграничен. Не любой рыбовод, инженер или учёный может получить доступ. Нужен администратор, который наблюдает за системой и пользователями.

Итак, ко мне как к заказчику приходят с такими потребностями: я хочу контролировать параметры в определённых точках, видеть их выход за границы на операторском пульте. Я хочу использовать то измерительное средство, которое у меня уже есть — оно поставлено полтора года назад на деньги Росатома. Вам нужно изучить, как оно работает, как отдаёт данные, как им управлять, как проводить самодиагностику. Я хочу функционал для оператора. У оператора много задач — кормление, вылов и т.д. Он должен иметь возможность смотреть параметры по регламенту (например, раз в час) или просто когда интересно. А в случае отклонений — получать принудительные уведомления. Также нужна передача данных на удалённый сервер и обеспечение надёжности хранения — вопросы резервного копирования.

Что вы должны сделать на этой неделе? Из моего выступления (или интервью) вы должны:

Расшифровать запись в текст с помощью доступных систем.

Преобразовать текст в документ, содержащий:

описание проблемы,

описание потребностей заказчика,

пользовательские сценарии,

возможно, требования (но я их почти не называл, это были потребности).

Требование — это когда, например, «автономность робота должна быть 8 часов». А «мне нужно знать концентрацию иона аммония» — это потребность. До требования нужно преобразование.

Всё это должно быть оформлено в документ и появиться в общем информационном пространстве.

Вопрос: Нужно ли учитывать, кто именно обитает в аквакультуре?

Ответ: Это не важно. Вы контролируете параметры воды на входе и выходе. У нас 15–25 ёмкостей объёмом около 15 кубометров каждая, сотни кубометров воды, водообмен — раз в час. Это большая труба или канал, через который вода поступает и выходит.

Вопрос: Подразумевается ли аналитика?

Ответ: Ваша аналитика — только выход за границы. У системы есть нормальный уровень, зона внимания (жёлтая) и критическая зона (красная). При попадании в жёлтую — умеренное оповещение, в красную — настойчивое. Вы только контролируете, но не управляете.

Вопрос: То есть система только оповещает?

Ответ: Да, это контрольная, а не управляющая система.

Вопросов больше нет. Ваше представление достаточно лёгкое.

Если нужно — могу также выделить ключевые требования, потребности и пользовательские сценарии в отдельный структурированный документ.

This response is AI-generated, for reference only.

из исправленного текста интервью составь следующие артефакты: "Пользовательские потребности", "пользовательские сценарии использования" и "пользовательский образ системы"

Ниже представлены три артефакта, составленные на основе исправленного текста интервью: «Пользовательские потребности», «Пользовательские сценарии использования» и «Пользовательский образ системы».

1. Пользовательские потребности

1.1. Потребности в мониторинге и контроле

Непрерывный контроль параметров водной среды:

Растворённый аммоний (NH₄⁺)

Общее солесодержание

Растворённый кислород

Нитраты (NO₃⁻) и нитриты (NO₂⁻)

pH, температура (в перспективе)

Возможность измерения в разных отраслях:

Энергетика (глубоко обессоленная вода)

Пищевое производство (например, водочное производство)

Аквабиотехнологии и рыбоводство

Очистные системы

1.2. Потребности в визуализации и оповещении

Отображение текущих параметров на экране оператора в виде графиков («кривулек»)

Цветовая индикация состояний:

Зелёный — норма

Жёлтый — зона внимания (умеренное оповещение)

Красный — критическая зона (настойчивое оповещение)

Принудительные уведомления при выходе за пределы:

На экране оператора

В Telegram, email, SMS для инженеров и технологов

1.3. Потребности в хранении и передаче данных

Локальное накопление исторических данных на предприятии

Передача данных на удалённый центральный сервер (в научный институт)

Защита каналов связи (VPN)

Надёжность хранения: резервное копирование, управление жизненным циклом данных

1.4. Потребности в интеграции

Использование существующего прибора АТОН-801 (8 каналов)

Необходимость изучения протоколов обмена, управления и самодиагностики прибора

1.5. Потребности в администрировании

Разграничение ролей пользователей (оператор, инженер, технолог, учёный)

Управление доступом к данным и функционалу

Администрирование системы как информационной платформы

2. Пользовательские сценарии использования

2.1. Сценарий: Оператор контролирует параметры

Актор: Оператор предприятия

Цель: Убедиться в нормальном состоянии водной среды

Основной сценарий:

Оператор открывает интерфейс системы на пульте.

Видит графики и текущие значения по всем датчикам.

В штатном режиме проверяет показания по регламенту (например, раз в час).

При выходе параметра в «жёлтую зону» получает умеренное оповещение.

При выходе в «красную зону» получает настойчивое оповещение.

В зависимости от ситуации вызывает инженера, технолога или фиксирует событие.

2.2. Сценарий: Инженер получает уведомление об аварийной ситуации

Актор: Инженер / главный технолог

Цель: Оперативно отреагировать на отклонение параметров

Основной сценарий:

Инженер получает уведомление в Telegram/email/SMS о превышении критического уровня (например, аммиака).

Открывает удалённый доступ к системе.

Анализирует динамику изменений и исторические данные.

Принимает решение:

вызвать ремонтную бригаду;

проверить работу насосов;

проверить подачу реагентов.

Фиксирует факт реагирования.

2.3. Сценарий: Учёный анализирует накопленные данные

Актор: Научный сотрудник (ихтиолог, гидрохимик)

Цель: Выявить корреляции между составом воды и биологическими показателями

Основной сценарий:

Учёный подключается к центральному серверу через VPN.

Запрашивает данные за определённый период по нескольким объектам.

Сравнивает показатели аммония, нитратов, нитритов с темпами роста рыбы.

Строит графики, выгружает данные для статистической обработки.

Использует результаты для научных отчётов или рекомендаций производству.

2.4. Сценарий: Администратор управляет доступом

Актор: Администратор системы

Цель: Обеспечить безопасность и разграничение доступа

Основной сценарий:

Администратор создаёт учётные записи новых пользователей.

Назначает роли: оператор, инженер, технолог, учёный.

Настраивает права доступа к данным и интерфейсам.

Контролирует активность пользователей.

Организует резервное копирование данных.

3. Пользовательский образ системы

3.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизированного химического контроля водной среды в технологических процессах, связанных с:

энергетикой,

пищевым производством,

аквабиотехнологиями и рыбоводством,

очистными сооружениями.

3.2. Ключевые характеристики (как видит пользователь)

Характеристика	Описание

Измерение	Система получает данные от 8-канального прибора АТОН-801, установленного в потоке воды (на входе и выходе).

Визуализация	На экране оператора отображаются графики текущих значений с цветовой индикацией (зелёный, жёлтый, красный).

Оповещение	При выходе за границы система отправляет уведомления оператору, инженерам, технологам (в интерфейсе, по почте, в Telegram, SMS).

Хранение	Данные хранятся локально на предприятии и передаются на удалённый сервер для научных исследований.

Интеграция	Система работает с уже установленным оборудованием, не требуя его замены.

Безопасность	Доступ к данным защищён, передача идёт по VPN, разграничены роли пользователей.

Администрирование	Система управляется администратором, который контролирует доступ и резервное копирование.

3.3. Ожидания пользователей от системы

Оператор: «Я должен видеть, всё ли в порядке, и получать сигнал, если что-то пошло не так».

Инженер: «Я хочу получать уведомления о критических отклонениях и быстро понимать, в чём проблема».

Учёный: «Мне нужны накопленные данные за длительный период для исследований и поиска закономерностей».

Администратор: «Я должен управлять доступом и обеспечивать сохранность данных».

Если нужно, следующим шагом могу подготовить функциональные и нефункциональные требования на основе этих артефактов или оформить это как часть технического задания.

This response is AI-generated, for reference only.

260318-1 Потребности пользователей - разяснение Заказчика.docx

DOCX 17.02KB

Дополни ранее написанные артефакты "Пользовательские потребности", "пользовательские сценарии использования" и "пользовательский образ системы" с учетом дополнительного разъяснения заказчика из приложенного файла

Ниже представлены обновлённые артефакты с учётом дополнительного разъяснения заказчика (файл 260318-1 Потребности пользователей - разяснение Заказчика.docx). Изменения и дополнения выделены жирным шрифтом для наглядности.

1. Пользовательские потребности (дополненная версия)

1.1. Потребности в мониторинге и контроле

Непрерывный контроль параметров водной среды обитания аквакультуры в двух точках:

вход и выход зоны очистных сооружений (цикл между рыбоводной зоной и зоной водоочистки)

Перечень контролируемых параметров:

Удельное содержание азотистых соединений в ионной форме:

Аммоний (NH₄⁺)

Нитраты (NO₃⁻)

Нитриты (NO₂⁻)

Показатель кислотности (pH)

Удельная электропроводность

Концентрация ионов натрия (Na⁺)

Концентрация растворённого молекулярного кислорода (O₂)

Температура

1.2. Потребности в визуализации и оповещении

Отображение текущих параметров на экране оператора в виде графиков

Трёхуровневая система отклонений от оптимума:

Зелёная зона — нормальная эксплуатация

Жёлтая зона — зона значительных отклонений

Красная зона — зона недопустимых отклонений

Автоматическое уведомление оператора:

при выходе из зелёной зоны

при переходе из жёлтой зоны в красную

Индивидуальные уведомления ответственных лиц (дополнительно согласованным способом) при переходе параметров в красную зону

1.3. Потребности в хранении и передаче данных

Сбор, накопление, усреднение и передача данных в ЦОД предприятия по локальной сети (контроллеры приборов)

Хранение логов показаний в ЦОД предприятия в удобном формате (БД, файлы) за длительный период (например, год)

Регулярная асинхронная выгрузка накопленной информации на удалённый сервер для анализа и поиска корреляций

Хранение данных на удалённом сервере за многие годы

Защита каналов связи (VPN) при удалённом доступе

1.4. Потребности в интеграции

Использование существующего прибора АТОН-801, установленного в лаборатории ВИШ МИФИ

Необходимость изучения протоколов обмена, управления и самодиагностики прибора

1.5. Потребности в доступе и администрировании

Непрерывный доступ с АРМ оператора к ЦОД предприятия

Удалённый доступ ответственных работников (ноутбук, планшет, телефон) через Интернет по VPN с авторизацией

Доступ аналитиков-технологов к базе данных на удалённом сервере через Интернет с отдельными правами

Разграничение ролей пользователей:

Оператор

Ответственный работник (инженер, технолог)

Аналитик-технолог (научный сотрудник)

Администратор системы

Управление доступом и резервное копирование

2. Пользовательские сценарии использования (дополненная версия)

2.1. Сценарий: Оператор контролирует параметры водной среды

Актор: Оператор предприятия

Цель: Убедиться в нормальном состоянии водной среды обитания аквакультуры

Основной сценарий:

Оператор открывает интерфейс системы на АРМ.

Видит графики и текущие значения по всем датчикам в двух точках контроля (вход и выход очистных).

В штатном режиме проверяет показания по регламенту.

При выходе параметра из зелёной зоны получает уведомление.

При переходе параметра из жёлтой зоны в красную получает повторное уведомление.

Анализирует ситуацию и при необходимости вызывает инженера или технолога.

2.2. Сценарий: Ответственный работник получает уведомление о критическом отклонении

Актор: Инженер / главный технолог (удалённый ответственный работник)

Цель: Оперативно отреагировать на недопустимое отклонение параметров

Основной сценарий:

Ответственный работник получает индивидуальное уведомление (по согласованному каналу: Telegram, email, SMS) о переходе параметра в красную зону.

Удалённо подключается к ЦОД предприятия через VPN с авторизацией.

Анализирует динамику изменений и исторические данные.

Принимает решение:

вызвать ремонтную бригаду;

проверить работу очистных сооружений;

скорректировать технологический процесс.

Фиксирует факт реагирования.

2.3. Сценарий: Аналитик-технолог исследует долгосрочные данные

Актор: Научный сотрудник (аналитик-технолог)

Цель: Выявить корреляции между параметрами водной среды и биологическими показателями

Основной сценарий:

Аналитик подключается к удалённому серверу через Интернет.

Запрашивает данные за несколько лет по одному или нескольким объектам.

Сравнивает динамику параметров (аммоний, нитраты, pH, кислород) с внешними данными (темпы роста, состав кормов).

Строит графики, выгружает данные для статистической обработки.

Использует результаты для научных отчётов или оптимизации технологии.

2.4. Сценарий: Администратор управляет доступом и резервным копированием

Актор: Администратор системы

Цель: Обеспечить безопасность, доступность и сохранность данных

Основной сценарий:

Администратор создаёт учётные записи новых пользователей.

Назначает роли: оператор, ответственный работник, аналитик-технолог.

Настраивает права доступа к ЦОД и удалённому серверу.

Контролирует активность пользователей и каналы VPN.

Организует регулярное резервное копирование данных ЦОД.

Обеспечивает асинхронную выгрузку данных на удалённый сервер.

3. Пользовательский образ системы (дополненная версия)

3.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизированного химического контроля водной среды обитания аквакультуры в цикле «рыбоводная зона — зона водоочистки».

3.2. Ключевые характеристики (как видит пользователь)

Характеристика	Описание

Объект контроля	Водная среда в двух точках: вход и выход зоны очистных сооружений

Измерение	Данные поступают от прибора АТОН-801 (8 каналов), установленного в лаборатории ВИШ МИФИ

Перечень параметров	NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, pH, удельная электропроводность, Na⁺, O₂, температура

Сбор данных	Контроллеры прибора собирают, накапливают, усредняют и передают данные в ЦОД предприятия по локальной сети

Хранение (ЦОД)	Логи хранятся в удобном формате (БД, файлы) за длительный период (например, год)

Визуализация	На АРМ оператора отображаются графики динамики параметров

Зоны отклонений	Зелёная (норма), жёлтая (значительные отклонения), красная (недопустимые отклонения)

Оповещение оператора	При выходе из зелёной зоны и при переходе жёлтая → красная

Оповещение ответственных лиц	Индивидуальные уведомления при красной зоне (согласованным способом)

Удалённый доступ	Ответственные работники подключаются к ЦОД через Интернет по VPN с авторизацией

Удалённый сервер	Данные регулярно выгружаются на удалённый сервер для долгосрочного хранения (многие годы)

Доступ аналитиков	Аналитики-технологи имеют доступ к удалённому серверу через Интернет с отдельными правами

Администрирование	Управление доступом, резервное копирование, контроль VPN

3.3. Ожидания пользователей от системы

Оператор:

«Я должен видеть, в какой зоне находятся параметры, и получать чёткие сигналы при любом выходе за пределы нормы».

Ответственный работник (инженер/технолог):

«Я хочу получать индивидуальные уведомления о критических отклонениях и иметь возможность удалённо подключиться к данным, чтобы быстро принять решение».

Аналитик-технолог:

«Мне нужен доступ к многолетним данным с разных объектов для поиска закономерностей и научных выводов».

Администратор:

«Я должен управлять пользователями, обеспечивать защиту каналов и сохранность данных на всех уровнях».

Если нужно, следующим шагом могу подготовить функциональные и нефункциональные требования или объединить всё в единый документ для передачи в разработку.

This response is AI-generated, for reference only.

проанализируй, не забыл ли заказчик чего-то важного, без чего система не будет функционировать?

Отличный вопрос. Проанализировав все материалы (первичный монолог, уточняющее интервью и структурированный документ с потребностями), можно сделать вывод, что заказчик очень подробно описал что должна делать система и какие бизнес-задачи решать.

Однако, с точки зрения системного анализа и последующей разработки, в его описании есть несколько критически важных пробелов. Без ответа на эти вопросы система либо не заработает, либо будет бесполезна, либо создаст новые проблемы.

Вот список того, что упущено или требует немедленного уточнения:

1. Не определены требования к точности, дискретности и периодичности (Это ключевое!)

Заказчик говорит: «хочу мерить параметры». Но для инженерной системы это ничто. Нужны цифры.

Вопрос: С какой точностью нужно мерить каждый параметр (аммоний, кислород, pH)? Для глубоко обессоленной воды и для рыбоводного бассейна погрешность будет разная.

Вопрос: Как часто нужно опрашивать датчики (периодичность дискретизации)? Раз в секунду, раз в минуту, раз в час? От этого зависит нагрузка на сеть и объем хранилища.

Вопрос: Что значит «усредняют»? Усреднение за 1 минуту или за 1 час? Это критически важно для того, чтобы оператор не дергался на каждый чих, но и не пропустил аварию.

2. Отсутствуют требования к надежности (Отказоустойчивость)

Заказчик хочет «непрерывную кривую на экране», но не оговаривает, что делать, если связь прервется.

Проблема: Что произойдет, если оборвется связь между прибором АТОН-801 и ЦОД предприятия? Умрет ли график? Должен ли сам прибор (или промежуточный контроллер) иметь буфер памяти, чтобы хранить данные «на борту» и передать их, когда связь появится?

Проблема: Что делать, если сервер в ЦОД «упал»? Должна ли система работать автономно и накапливать данные на локальном компьютере оператора?

3. Не определена судьба управляющих сигналов (Обратная связь)

Это самый важный системный пробел. Заказчик четко сказал: «система контрольная, а не управляющая». Но в реальной жизни любая контрольная система, обнаружив «красную зону», должна что-то сделать с исполнительными механизмами, иначе её ценность снижается.

Вопрос: Система только «кричит» оператору? Или она должна, например, автоматически включить резервный насос или открыть клапан подачи кислорода, если оператор не отреагировал за 5 минут?

Риск: Если система только информирует, то при аварии ночью или в выходной день, рыба может погибнуть, пока ответственный работник проснется и прочитает SMS.

4. Не описаны форматы данных и протоколы взаимодействия

Упоминается прибор АТОН-801 и передача в ЦОД «по локальной сети». Это очень размыто.

Вопрос: Как именно АТОН-801 отдает данные? Это Modbus, OPC UA, просто TCP-пакеты, файлы на FTP?

Вопрос: В каком формате ЦОД должен хранить логи? SQL база данных (PostgreSQL, MS SQL), CSV-файлы, TimescaleDB? От этого зависит, как аналитики потом будут эти данные забирать.

Вопрос: Что значит «удобный формат» для АРМ оператора? Должен ли это быть веб-интерфейс или толстый клиент (специальная программа)?

5. Не проработаны метрики для «желтой» и «красной» зон

Заказчик ввел понятие зон, но не определил их математически.

Вопрос: Кто и как будет настраивать эти пороги? Должен ли оператор иметь возможность менять их «на лету» в зависимости от возраста рыбы или сезона?

Вопрос: «Зона значительных отклонений» — это отклонение на 10% от нормы или на 50%? Это нужно вычислять и закладывать в алгоритм.

6. Не учтена безопасность на уровне «железа»

Вопрос: Есть ли требование к самодиагностике датчиков? Если датчик кислорода сломался и показывает «0», система уйдет в красную зону и вызовет аварию. Как отличить поломку датчика от реальной нехватки кислорода?

Вывод для вас (как для исполнителя):

Если вы начнете проектировать систему только на основе текущих данных, на этапе сдачи заказчик может сказать: «Я думал, вы будете измерять точнее» или «Почему у вас данные потерялись, когда сеть отключили?».

Рекомендация: Прежде чем писать код, вернитесь к заказчику с уточняющими вопросами по пунктам 1, 2, 4 и 5. Это спасет вас от переделок на финальной стадии.

известно что сигнал системы лишь информирует оператора и система ничего не контролирует

Отлично, это важное уточнение! Раз система только информирует и не управляет исполнительными механизмами, анализ пропущенных требований меняется. Теперь система представляет собой информационно-мониторинговую платформу, а не АСУ ТП (автоматизированную систему управления).

С учётом этого ограничения, вот перечень того, что всё ещё остаётся критически важным, но не было озвучено заказчиком. Без этих элементов система будет либо неработоспособна, либо бесполезна, даже при её "информирующей" роли.

1. Требования к визуализации и UX/UI (Как именно информировать?)

Заказчик хочет видеть "кривульки" и цветовые зоны. Но для оператора, у которого и так много задач (кормление, вылов), интерфейс должен быть предельно чётким.

Что упущено:

Приоритизация событий: Если одновременно 5 параметров ушли в "жёлтую" зону, а 1 — в "красную", что оператор видит первым? Нужен механизм свёртывания/группировки менее важных предупреждений, чтобы красное событие не потерялось в "информационном шуме".

Исторический тренд vs Мгновенное значение: Оператору нужно видеть не только цифру "здесь и сейчас", но и тренд (например, "кислород падает последние 15 минут"). Это позволяет предотвратить вход в красную зону, а не просто констатировать факт аварии.

Подтверждение получения сигнала (Acknowledgement): Система должна требовать от оператора "отметиться", что он увидел красное предупреждение. Если оператор отошёл, а через 10 минут вернулся и сбросил уведомление — как система поймёт, что он его видел?

2. Надёжность передачи "сигнала" (Информирование должно быть гарантированным)

Если система только информирует, её единственная ценность — достоверность этого информирования.

Что упущено:

Механизм "подтверждения доставки" уведомления: Вы упомянули Telegram и SMS для ответственных лиц. Это внешние каналы. Что произойдёт, если сообщение в Telegram не ушло (нет интернета)? Система должна это понимать и пытаться отправить повторно (например, через час по SMS), либо логировать, что "ответственный не был оповещён".

Буферизация данных на приборе/контроллере: При обрыве связи между АТОН-801 и ЦОД, данные теряются. Оператор видит ровную линию и думает, что всё хорошо, а в это время там уже "красная зона". Это недопустимо. Даже для информирующей системы нужна гарантия, что данные рано или поздно дойдут.

3. Жизненный цикл уведомлений (Что происходит с сигналом после того, как его увидели?)

Сигнал подали, оператор увидел. Что дальше? Это ключевой момент для аудита и ответственности.

Что упущено:

Логирование действий оператора: Система должна хранить не только данные с датчиков, но и историю того, когда оператор увидел сигнал, и какие действия он предпринял (например, нажал кнопку "Вызов инженера" в интерфейсе). Это нужно для расследования инцидентов: "Почему рыба погибла? — А он не нажал кнопку".

Эскалация (передача на вышестоящий уровень): Если оператор не подтвердил получение "красного" сигнала в течение, скажем, 5 минут, система должна автоматически отправить уведомление главному инженеру или технологу, минуя оператора (так как он, возможно, без сознания или отвлёкся).

4. Условия для аналитиков ("Головастиков")

Аналитикам нужны не просто "сырые" данные, а качественные выборки.

Что упущено:

Тегирование событий: Чтобы корреляция "состав воды — прирост биомассы" была возможна, аналитикам нужно знать, что происходило в момент скачка аммиака. Был ли это штатный сброс или авария? Если система не позволяет вручную или автоматически ставить метки (теги) на событиях ("Авария насоса 15.03"), аналитикам будет сложно отделить "шум" от полезных данных.

5. Администрирование порогов ("Зон")

Что упущено:

Кто и как настраивает "зеленую/желтую/красную" зоны? Заказчик говорит, что они есть. Но должны ли они быть жёстко заданы производителем, или технолог-рыбовод может их менять (например, для мальков пороги одни, для товарной рыбы — другие)? Должен ли быть интерфейс для изменения этих порогов и защита от того, чтобы оператор случайно их не сбил?

Итоговый вывод (с учётом уточнения про "только информирование")

Даже в роли "пассивного информатора" система должна быть навязчиво-надёжной. Главные риски сейчас — это не потеря управления, а потеря сигнала и ложная уверенность оператора в том, что он всё контролирует.

Краткий чек-лист для уточнения у заказчика:

Нужно ли, чтобы оператор подтверждал получение красного сигнала (кнопка "Ок, принял")?

Что делать, если данные от прибора перестали поступать в ЦОД (обрыв связи)? Должна ли система бить тревогу по этому поводу?

Нужно ли автоматически "поднимать ставки" (эскалировать проблему), если оператор долго не реагирует?

Кто будет иметь право менять настройки "зеленых/красных" границ?

теперь напиши функциональные и нефункциональные требования на основе трех ранее дополненных артефактов

Ниже представлены функциональные и нефунклиональные требования к системе автоматизированного химического контроля водной среды, составленные на основе трёх ранее разработанных артефактов: «Пользовательские потребности», «Пользовательские сценарии использования» и «Пользовательский образ системы», а также с учётом уточнений заказчика о том, что система является только информирующей и не управляет исполнительными механизмами.

Функциональные и нефункциональные требования к системе автоматизированного химического контроля водной среды

1. Функциональные требования (FR)

1.1. Сбор и обработка данных с измерительного оборудования

ID	Требование

FR-01	Система должна обеспечивать интеграцию с измерительным комплексом АТОН-801 (8 каналов), установленным в лаборатории ВИШ МИФИ.

FR-02	Система должна поддерживать сбор данных минимум по следующим параметрам: аммоний (NH₄⁺), нитраты (NO₃⁻), нитриты (NO₂⁻), pH, удельная электропроводность, ионы натрия (Na⁺), растворённый кислород (O₂), температура.

FR-03	Система должна получать данные от контроллеров прибора АТОН-801, которые выполняют первичный сбор, накопление и усреднение показаний.

FR-04	Система должна поддерживать настраиваемую периодичность опроса датчиков (дискретизацию) в диапазоне от 1 секунды до 1 часа (значение должно конфигурироваться администратором).

FR-05	Система должна обеспечивать буферизацию данных на промежуточном контроллере или самом приборе в случае потери связи с ЦОД, с последующей автоматической передачей накопленных данных при восстановлении соединения.

1.2. Хранение данных (ЦОД предприятия)

ID	Требование

FR-06	Система должна обеспечивать приём данных от прибора АТОН-801 по локальной сети и запись их в ЦОД предприятия.

FR-07	Система должна хранить логи показаний в структурированном формате (реляционная БД или специализированная БД временных рядов) за период не менее 1 года с возможностью расширения.

FR-08	Система должна обеспечивать целостность и неизменность хранимых исторических данных.

FR-09	Система должна автоматически создавать резервные копии базы данных ЦОД по расписанию, настраиваемому администратором.

1.3. Визуализация на АРМ оператора

ID	Требование

FR-10	Система должна предоставлять веб-интерфейс (или толстый клиент) для АРМ оператора с отображением текущих значений параметров в числовом виде.

FR-11	Система должна отображать графики (тренды) изменения каждого параметра за выбираемый пользователем интервал времени (час, сутки, неделя, месяц, год).

FR-12	Система должна визуально выделять три зоны отклонений для каждого параметра: зелёная (норма), жёлтая (значительные отклонения), красная (недопустимые отклонения).

FR-13	Интерфейс должен обеспечивать приоритизацию событий: при одновременном возникновении нескольких отклонений наиболее критичные (красная зона) отображаются выше жёлтых.

1.4. Оповещение и уведомления

ID	Требование

FR-14	Система должна автоматически формировать уведомления при выходе параметра из зелёной зоны и при переходе из жёлтой зоны в красную.

FR-15	Уведомления должны отображаться на АРМ оператора в виде всплывающих окон и/или изменения цвета соответствующих индикаторов.

FR-16	Система должна поддерживать отправку индивидуальных уведомлений ответственным лицам (инженер, технолог) при переходе параметров в красную зону по следующим каналам: Telegram, email, SMS (состав каналов должен конфигурироваться для каждого получателя).

FR-17	Система должна требовать от оператора подтверждения получения (acknowledgement) уведомления о красной зоне. Факт подтверждения должен фиксироваться в логах.

FR-18	Система должна обеспечивать повторную отправку уведомления ответственному лицу, если доставка в первоначальном канале не удалась (например, нет соединения с Telegram).

FR-19	Система должна реализовывать механизм эскалации: если оператор не подтвердил получение красного уведомления в течение заданного времени (настраивается администратором, например, 5 минут), система автоматически отправляет уведомление вышестоящему ответственному лицу (главному инженеру, технологу).

FR-20	Система должна фиксировать в логах факты отправки, доставки и прочтения уведомлений (там, где это технически возможно).

1.5. Удалённый доступ к ЦОД

ID	Требование

FR-21	Система должна обеспечивать удалённый доступ к данным ЦОД для авторизованных пользователей (ответственных работников) через сеть Интернет.

FR-22	Удалённый доступ должен осуществляться только по защищённым VPN-каналам с обязательной авторизацией (логин/пароль, возможно двухфакторная аутентификация).

FR-23	Удалённые пользователи должны иметь доступ к просмотру текущих параметров, графиков и исторических данных в объёме, соответствующем их роли.

1.6. Передача данных на удалённый сервер (для аналитики)

ID	Требование

FR-24	Система должна обеспечивать регулярную асинхронную выгрузку накопленных данных из ЦОД предприятия на удалённый сервер (в научный институт).

FR-25	Периодичность выгрузки должна настраиваться администратором (например, ежедневно, еженедельно).

FR-26	На удалённом сервере данные должны храниться в структурированном виде в течение неограниченного времени (многие годы).

FR-27	Система должна обеспечивать доступ аналитиков-технологов к данным на удалённом сервере через Интернет с разграничением прав (только чтение, возможность выгрузки).

1.7. Администрирование и управление доступом

ID	Требование

FR-28	Система должна поддерживать ролевую модель доступа с как минимум четырьмя ролями: Администратор, Оператор, Ответственный работник, Аналитик-технолог.

FR-29	Администратор должен иметь возможность создавать, блокировать и удалять учётные записи пользователей, а также назначать им роли.

FR-30	Администратор должен иметь возможность настраивать пороговые значения (зелёная/жёлтая/красная зоны) для каждого параметра. Изменение порогов должно логироваться.

FR-31	Администратор должен иметь возможность настраивать параметры эскалации (время неответа оператора, цепочка эскалации).

FR-32	Система должна вести журнал действий пользователей (вход в систему, просмотр данных, подтверждение уведомлений, изменение настроек).

2. Нефункциональные требования (NFR)

2.1. Требования к точности и производительности

ID	Требование

NFR-01	Погрешность измерений определяется метрологическими характеристиками прибора АТОН-801; система не должна вносить дополнительную погрешность при сборе и передаче данных.

NFR-02	Время задержки между изменением показаний датчика и отображением на АРМ оператора не должно превышать 2 секунд (в штатном режиме работы сети).

NFR-03	Система должна обеспечивать возможность хранения и оперативного доступа к данным с частотой дискретизации до 1 секунды по каждому из 8 каналов.

NFR-04	Время загрузки графика за произвольный период (до 1 года) не должно превышать 5 секунд.

2.2. Требования к надёжности

ID	Требование

NFR-05	Система должна функционировать в круглосуточном режиме 24/7.

NFR-06	Коэффициент готовности (доступности) системы для оператора должен составлять не менее 99.5% в годовом исчислении.

NFR-07	При потере сетевого соединения между прибором АТОН-801 и ЦОД, прибор или промежуточный контроллер должен сохранять данные в энергонезависимой памяти в течение не менее 72 часов и автоматически передавать их после восстановления связи.

NFR-08	Система должна сохранять работоспособность (возможность просмотра текущих данных с АРМ) при временных сбоях в каналах связи с удалённым сервером.

NFR-09	Восстановление работоспособности системы после сбоев электропитания должно происходить в автоматическом режиме без потери накопленных данных.

2.3. Требования к безопасности

ID	Требование

NFR-10	Передача данных по открытым каналам связи (Интернет) должна осуществляться только через защищённые VPN-туннели (например, OpenVPN, IPSec).

NFR-11	Система должна поддерживать протокол HTTPS для всех веб-интерфейсов.

NFR-12	Пароли пользователей должны храниться в хешированном виде с использованием современных алгоритмов (например, bcrypt).

NFR-13	Должна быть реализована защита от автоматического подбора паролей (блокировка после N неудачных попыток).

NFR-14	Система должна обеспечивать разграничение доступа к данным на уровне ролей: аналитики не должны видеть служебную информацию, операторы не должны менять пороги и т.д.

2.4. Требования к масштабированию и совместимости

ID	Требование

NFR-15	Архитектура системы должна допускать подключение до 50 измерительных комплексов АТОН-801 (или аналогичных) к одному ЦОД предприятия.

NFR-16	Система должна поддерживать экспорт данных в распространённые форматы (CSV, JSON, Excel) для последующего анализа сторонними инструментами.

NFR-17	API (при наличии) должен быть документирован и обеспечивать возможность интеграции с внешними информационными системами предприятия.

2.5. Требования к эксплуатации и удобству использования

ID	Требование

NFR-18	Интерфейс оператора должен быть интуитивно понятным, не требующим длительного обучения (время освоения базовых функций — не более 1 часа).

NFR-19	Система должна обеспечивать отображение информации на экранах с разрешением не менее 1280x1024.

NFR-20	Цветовая индикация (зелёный/жёлтый/красный) должна быть различима пользователями с нарушением цветовосприятия (дальтониками) — дублирование формой или текстом.

NFR-21	Вся документация к системе (руководство оператора, администратора) должна быть предоставлена на русском языке.

2.6. Требования к сопровождению и развитию

ID	Требование

NFR-22	Система должна поддерживать возможность удалённого обновления программного обеспечения (с соблюдением мер безопасности).

NFR-23	Код системы (или её конфигурация) должен быть документирован для возможности передачи другой команде разработки.

Если необходимо, следующим шагом могу:

Сгруппировать требования по эпикам для бэклога разработки.

Подготовить диаграмму вариантов использования (Use Case Diagram).

Разработать структуру базы данных.