# Функциональные и нефункциональные требования к системе автоматизированного химического контроля водной среды

## 1. Функциональные требования (FR)

### 1.1. Сбор и обработка данных с измерительного оборудования

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-01 | Система должна обеспечивать интеграцию с измерительным комплексом АТОН-801 (8 каналов), установленным в лаборатории ВИШ МИФИ. |
| FR-02 | Система должна поддерживать сбор данных минимум по следующим параметрам: аммоний (NH₄⁺), нитраты (NO₃⁻), нитриты (NO₂⁻), pH, удельная электропроводность, ионы натрия (Na⁺), растворённый кислород (O₂), температура. |
| FR-03 | Система должна получать данные от контроллеров прибора АТОН-801, которые выполняют первичный сбор, накопление и усреднение показаний. |
| FR-04 | Система должна поддерживать настраиваемую периодичность опроса датчиков (дискретизацию) в диапазоне от 1 секунды до 1 часа (значение должно конфигурироваться администратором). |
| FR-05 | Система должна обеспечивать буферизацию данных на промежуточном контроллере или самом приборе в случае потери связи с ЦОД, с последующей автоматической передачей накопленных данных при восстановлении соединения. |

### 1.2. Хранение данных (ЦОД предприятия)

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-06 | Система должна обеспечивать приём данных от прибора АТОН-801 по локальной сети и запись их в ЦОД предприятия. |
| FR-07 | Система должна хранить логи показаний в структурированном формате (реляционная БД или специализированная БД временных рядов) за период не менее 1 года с возможностью расширения. |
| FR-08 | Система должна обеспечивать целостность и неизменность хранимых исторических данных. |
| FR-09 | Система должна автоматически создавать резервные копии базы данных ЦОД по расписанию, настраиваемому администратором. |

### 1.3. Визуализация на АРМ оператора

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-10 | Система должна предоставлять веб-интерфейс (или толстый клиент) для АРМ оператора с отображением текущих значений параметров в числовом виде. |
| FR-11 | Система должна отображать графики (тренды) изменения каждого параметра за выбираемый пользователем интервал времени (час, сутки, неделя, месяц, год). |
| FR-12 | Система должна визуально выделять три зоны отклонений для каждого параметра: зелёная (норма), жёлтая (значительные отклонения), красная (недопустимые отклонения). |
| FR-13 | Интерфейс должен обеспечивать приоритизацию событий: при одновременном возникновении нескольких отклонений наиболее критичные (красная зона) отображаются выше жёлтых. |

### 1.4. Оповещение и уведомления

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-14 | Система должна автоматически формировать уведомления при выходе параметра из зелёной зоны и при переходе из жёлтой зоны в красную. |
| FR-15 | Уведомления должны отображаться на АРМ оператора в виде всплывающих окон и/или изменения цвета соответствующих индикаторов. |
| FR-16 | Система должна поддерживать отправку индивидуальных уведомлений ответственным лицам (инженер, технолог) при переходе параметров в красную зону по следующим каналам: Telegram, email, SMS (состав каналов должен конфигурироваться для каждого получателя). |
| FR-17 | Система должна требовать от оператора подтверждения получения (acknowledgement) уведомления о красной зоне. Факт подтверждения должен фиксироваться в логах. |
| FR-18 | Система должна обеспечивать повторную отправку уведомления ответственному лицу, если доставка в первоначальном канале не удалась (например, нет соединения с Telegram). |
| FR-19 | Система должна реализовывать механизм эскалации: если оператор не подтвердил получение красного уведомления в течение заданного времени (настраивается администратором, например, 5 минут), система автоматически отправляет уведомление вышестоящему ответственному лицу (главному инженеру, технологу). |
| FR-20 | Система должна фиксировать в логах факты отправки, доставки и прочтения уведомлений (там, где это технически возможно). |

### 1.5. Удалённый доступ к ЦОД

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-21 | Система должна обеспечивать удалённый доступ к данным ЦОД для авторизованных пользователей (ответственных работников) через сеть Интернет. |
| FR-22 | Удалённый доступ должен осуществляться только по защищённым VPN-каналам с обязательной авторизацией (логин/пароль, возможно двухфакторная аутентификация). |
| FR-23 | Удалённые пользователи должны иметь доступ к просмотру текущих параметров, графиков и исторических данных в объёме, соответствующем их роли. |

### 1.6. Передача данных на удалённый сервер (для аналитики)

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-24 | Система должна обеспечивать регулярную асинхронную выгрузку накопленных данных из ЦОД предприятия на удалённый сервер (в научный институт). |
| FR-25 | Периодичность выгрузки должна настраиваться администратором (например, ежедневно, еженедельно). |
| FR-26 | На удалённом сервере данные должны храниться в структурированном виде в течение неограниченного времени (многие годы). |
| FR-27 | Система должна обеспечивать доступ аналитиков-технологов к данным на удалённом сервере через Интернет с разграничением прав (только чтение, возможность выгрузки). |

### 1.7. Администрирование и управление доступом

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-28 | Система должна поддерживать ролевую модель доступа с как минимум четырьмя ролями: Администратор, Оператор, Ответственный работник, Аналитик-технолог. |
| FR-29 | Администратор должен иметь возможность создавать, блокировать и удалять учётные записи пользователей, а также назначать им роли. |
| FR-30 | Администратор должен иметь возможность настраивать пороговые значения (зелёная/жёлтая/красная зоны) для каждого параметра. Изменение порогов должно логироваться. |
| FR-31 | Администратор должен иметь возможность настраивать параметры эскалации (время неответа оператора, цепочка эскалации). |
| FR-32 | Система должна вести журнал действий пользователей (вход в систему, просмотр данных, подтверждение уведомлений, изменение настроек). |

## 2. Нефункциональные требования (NFR)

### 2.1. Требования к точности и производительности

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-01 | Погрешность измерений определяется метрологическими характеристиками прибора АТОН-801; система не должна вносить дополнительную погрешность при сборе и передаче данных. |
| NFR-02 | Время задержки между изменением показаний датчика и отображением на АРМ оператора не должно превышать 2 секунд (в штатном режиме работы сети). |
| NFR-03 | Система должна обеспечивать возможность хранения и оперативного доступа к данным с частотой дискретизации до 1 секунды по каждому из 8 каналов. |
| NFR-04 | Время загрузки графика за произвольный период (до 1 года) не должно превышать 5 секунд. |

### 2.2. Требования к надёжности

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-05 | Система должна функционировать в круглосуточном режиме 24/7. |
| NFR-06 | Коэффициент готовности (доступности) системы для оператора должен составлять не менее 99.5% в годовом исчислении. |
| NFR-07 | При потере сетевого соединения между прибором АТОН-801 и ЦОД, прибор или промежуточный контроллер должен сохранять данные в энергонезависимой памяти в течение не менее 72 часов и автоматически передавать их после восстановления связи. |
| NFR-08 | Система должна сохранять работоспособность (возможность просмотра текущих данных с АРМ) при временных сбоях в каналах связи с удалённым сервером. |
| NFR-09 | Восстановление работоспособности системы после сбоев электропитания должно происходить в автоматическом режиме без потери накопленных данных. |

### 2.3. Требования к безопасности

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-10 | Передача данных по открытым каналам связи (Интернет) должна осуществляться только через защищённые VPN-туннели (например, OpenVPN, IPSec). |
| NFR-11 | Система должна поддерживать протокол HTTPS для всех веб-интерфейсов. |
| NFR-12 | Пароли пользователей должны храниться в хешированном виде с использованием современных алгоритмов (например, bcrypt). |
| NFR-13 | Должна быть реализована защита от автоматического подбора паролей (блокировка после N неудачных попыток). |
| NFR-14 | Система должна обеспечивать разграничение доступа к данным на уровне ролей: аналитики не должны видеть служебную информацию, операторы не должны менять пороги и т.д. |

### 2.4. Требования к масштабированию и совместимости

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-15 | Архитектура системы должна допускать подключение до 50 измерительных комплексов АТОН-801 (или аналогичных) к одному ЦОД предприятия. |
| NFR-16 | Система должна поддерживать экспорт данных в распространённые форматы (CSV, JSON, Excel) для последующего анализа сторонними инструментами. |
| NFR-17 | API (при наличии) должен быть документирован и обеспечивать возможность интеграции с внешними информационными системами предприятия. |

### 2.5. Требования к эксплуатации и удобству использования

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-18 | Интерфейс оператора должен быть интуитивно понятным, не требующим длительного обучения (время освоения базовых функций — не более 1 часа). |
| NFR-19 | Система должна обеспечивать отображение информации на экранах с разрешением не менее 1280x1024. |
| NFR-20 | Цветовая индикация (зелёный/жёлтый/красный) должна быть различима пользователями с нарушением цветовосприятия (дальтониками) — дублирование формой или текстом. |
| NFR-21 | Вся документация к системе (руководство оператора, администратора) должна быть предоставлена на русском языке. |

### 2.6. Требования к сопровождению и развитию

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-22 | Система должна поддерживать возможность удалённого обновления программного обеспечения (с соблюдением мер безопасности). |
| NFR-23 | Код системы (или её конфигурация) должен быть документирован для возможности передачи другой команде разработки. |