Верхнеуровневые нефункциональные требования (NFR)

1. Цель документа

Документ описывает поведение системы мониторинга качества воды, в котором ядро системы формируется как анализ состояния параметров и генерация событий при отклонении от норм.

2. Ядро системы: мониторинг состояния параметров

- Система должна сравнивать значения параметров водной среды с заданными нормативами.

- Система должна классифицировать состояние каждого параметра как:

  - норма;

  - предупреждение;

  - критическое состояние.

- Система должна отслеживать изменения состояния параметров во времени.

- Система должна обеспечивать непрерывный контроль как на входе, так и на выходе водной циркуляционной системы.

- Система должна определять состояние и формировать единую картину состояния водной среды.

3. Цепочка поведения системы

- Система должна реализовывать цепочку: измерение → анализ → состояние → событие → уведомление → реакция пользователя.

- Система должна формировать событие при переходе параметра между зонами состояния.

- Система должна фиксировать изменение состояния параметра в журнале событий.

- Система должна регистрировать события с привязкой к параметру, времени и месту измерения.

- Система должна поддерживать непрерывный контроль и повторное сканирование при изменении состояния.

- Система должна формировать события при:

  - выходе параметра за заданные границы;

  - изменении зоны состояния;

  - сбоях оборудования или канала связи.

4. Структура требований

4.1. Сбор данных

- получение данных с прибора АТОН-801;

- буферизация данных на edge при отсутствии связи с сервером;

- контроль доступности канала связи.

4.2. Мониторинг (ядро)

- определение состояния по параметрам;

- анализ данных и классификация состояния;

- объектно-ориентированное представление текущего состояния системы.

4.3. Управление событиями

- генерация событий;

- регистрация событий;

- привязка событий к параметрам, времени и состоянию.

4.4. Уведомления

- отправка уведомлений операторам и ответственным лицам;

- поддержка различных каналов доставки;

- отображение статуса уведомления и реакции пользователя.

4.5. Хранение данных

- локальное постоянное хранение измерений и событий;

- специальные механизмы ротации и архивации;

- удалённое хранение в центральном хранилище (ЦХОД).

4.6. Управление доступом

- разграничение ролей и прав доступа;

- ведение аудита доступа и операций.

5. Нефункциональные требования

5.1. Критические

- Надёжность и отказоустойчивость:

  - при обрыве связи между уровнями система должна сохранять работоспособность;

  - локальное хранение данных на шлюзе должно обеспечивать работу не менее 24 часов при отсутствии связи с сервером;

  - автоматическое восстановление передачи после восстановления канала связи.

- Доступность:

  - система должна быть доступна 24/7;

  - плановые остановки на обслуживание не более 2 часов в месяц;

  - время восстановления после отказа (RTO) не более 4 часов.

- Безопасность передачи данных:

  - все данные между локальной системой и удалённым сервером должны передаваться через VPN (IPsec или OpenVPN);

  - доступ к веб-интерфейсу должен осуществляться только через HTTPS.

- Целостность данных:

  - локальная база данных должна хранить не менее 3 лет данных при частоте измерений 1 минута на 8 каналов;

  - ротация и архивирование старых данных должны выполняться без потери целостности;

  - система должна использовать механизмы контроля целостности (контрольные суммы, журналы транзакций).

- Резервное копирование:

  - автоматическое резервное копирование локальной базы данных на внешний носитель или в сетевую папку не реже одного раза в сутки.

5.2. Важные

- Производительность:

  - время отклика веб-интерфейса оператора не более 3 секунд при одновременной работе до 10 пользователей;

  - данные на экране должны обновляться не реже одного раза в 10 секунд;

  - выход параметра за критический порог должен обнаруживаться не позднее чем через 10 секунд после получения измерения;

  - максимальная задержка доставки уведомления не должна превышать 30 секунд после регистрации события.

- Масштабируемость:

  - архитектура должна поддерживать подключение одной локальной системы не менее чем к 5 приборам АТОН-801 (40 каналов) без изменения базового программного обеспечения;

  - удалённый сервер должен обеспечивать поддержку не менее 20 предприятий.

- Безопасность доступа:

  - доступ к данным должен соответствовать назначенным ролям;

  - пароли пользователей должны храниться в хешированном виде;

  - журнал аудита должен фиксировать все попытки доступа и изменения конфигурации.

- Сопровождаемость:

  - система должна иметь техническую документацию по архитектуре, API, инструкции администратора и руководству оператора;

  - обновление программных компонентов должно выполняться без потери исторических данных и настроек.

5.3. Второстепенные

- Локализация:

  - веб-интерфейс должен быть на русском языке;

  - должна быть возможность переключения на английский язык;

  - форматы дат, времени и единицы измерения должны соответствовать российским стандартам.

- Совместимость:

  - система должна взаимодействовать с прибором АТОН-801 по стандартным промышленным протоколам;

  - локальная платформа должна поддерживать работу на Linux или Windows Server, при этом конкретные версии уточняются на этапе проектирования.

6. Привязка требований к архитектуре

| Требование | Подсистема | Компонент |
| --- | --- | --- |
| Сбор данных и буферизация | #1 Сбор данных | Edge-агент |
| Мониторинг состояния | #2 Мониторинг и сигнализация | Модуль мониторинга |
| Управление событиями | #2 Мониторинг и сигнализация | Модуль управления событиями |
| Уведомления | #3 Интерфейс и взаимодействие | Модуль уведомлений |
| Локальное хранение | #2 Мониторинг и сигнализация | Локальная БД |
| Репликация и долгосрочное хранение | #4 Хранение и аналитика | Сервис репликации |
| Управление доступом и аудит | #3 Интерфейс и взаимодействие | IAM, журнал аудита |

7. Риски и обоснования

- Отказ связи: буферизация на edge и автоматическое восстановление передачи.

- Потеря данных: ежедневное резервное копирование и контроль целостности.

- Несанкционированный доступ: VPN, HTTPS, роли и аудит.

- Медленная реакция: ограничения по времени отклика интерфейса и задержке уведомлений.

- Неполный мониторинг: классификация состояния и событие при переходе зон устанавливают поведение системы как мониторинга.