Верхнеуровневые функциональные требования (FR)

1. Цель документа

Документ описывает поведение системы мониторинга качества воды как системы, которая измеряет параметры, анализирует их состояние, формирует события при отклонениях и доставляет уведомления операторам для принятия управленческих решений.

2. Ядро системы: мониторинг состояния параметров

- Система должна измерять значения параметров водной среды на входе и выходе циркуляционного контура.

- Система должна сравнивать значения параметров с заданными нормативами (зоны норма/предупреждение/критическое состояние).

- Система должна классифицировать состояние каждого параметра как:

  - норма;

  - предупреждение;

  - критическое состояние.

- Система должна формировать вектор состояния S(t) как совокупность состояний всех параметров в момент времени t.

- Система должна отслеживать изменения состояния параметров во времени с привязкой к моментам времени и местам измерения.

3. Измерение заданного набора параметров

Система должна поддерживать измерение следующих показателей водной среды в двух точках контроля (на входе и выходе): - растворённый аммоний (NH₄⁺); - нитраты (NO₃⁻) и нитриты (NO₂⁻); - растворённый кислород (O₂); - общее солесодержание; - pH; - температура.

Система должна поддерживать зарезервированный канал для дополнительного параметра.

4. Цепочка поведения системы

Система должна реализовывать цепочку поведения: измерение → анализ → состояние → событие → уведомление → реакция пользователя

- Система должна получать значения параметров с прибора АТОН-801 не реже одного раза в минуту.

- Система должна анализировать полученные значения путём сравнения с пороговыми значениями.

- Система должна определять состояние для каждого параметра в зависимости от полученного значения.

- Система должна формировать событие при переходе параметра между зонами состояния.

- Система должна доставлять уведомление оператору при возникновении события.

- Система должна регистрировать все события в журнале с привязкой к параметру, времени, месту и типу события.

5. Структурированные функциональные требования

5.1. Сбор данных

- Система должна опрашивать прибор АТОН-801 по промышленным протоколам (Modbus RTU/TCP или OPC UA в зависимости от конфигурации) с периодичностью не менее одного раза в минуту.

- Система должна получать значения всех подключённых датчиков в одном пакете измерения.

- Система должна контролировать доступность канала связи с прибором и оповещать администратора о сбое связи.

- Система должна буферизовать измерения на edge при отсутствии связи с локальным сервером и отправлять их при восстановлении.

5.2. Мониторинг (ядро системы)

- Система должна осуществлять непрерывный контроль состояния параметров обновлением анализа после каждого получения измерений.

- Система должна обеспечивать вычисление вектора состояния S(t) путём определения состояния каждого из 8 параметров.

- Система должна предоставлять объектное представление текущего состояния системы, доступное всем компонентам для отправки уведомлений и визуализации.

5.3. Управление событиями

- Система должна формировать события при:

  - выходе параметра за пороговые значения (переход в жёлтую зону);

  - выходе параметра за аварийные пороги (переход в красную зону);

  - возврате параметра в норму (выход из жёлтой или красной зоны);

  - сбое оборудования или канала связи.

- Система должна регистрировать события в журнале с указанием: параметра, значения, времени, типа события и зоны состояния.

- Система должна связывать события с измеренными значениями для обеспечения полной трассируемости.

5.4. Управление пороговыми значениями

- Система должна позволять администратору или инженеру устанавливать и изменять пороговые значения для каждого параметра:

  - порог предупреждения (жёлтая зона);

  - аварийный порог (красная зона).

- Система должна сохранять историю изменений пороговых значений с указанием времени и пользователя.

- Система должна применять новые пороги к анализу без перезагрузки системы.

5.5. Уведомления

- Система должна доставлять уведомления при возникновении событий по следующим каналам (в зависимости от настройки):

  - всплывающее сообщение на экран оператора с возможностью подтверждения;

  - звуковой сигнал при критических событиях;

  - электронная почта;

  - мессенджер Telegram;

  - SMS (опционально).

- Система должна маршрутизировать уведомления в зависимости от роли пользователя:

  - оператор получает все уведомления о состоянии;

  - инженер получает уведомления о критических событиях и конфигурационных изменениях;

  - администратор получает уведомления о сбоях и серьёзных ошибках.

- Система должна регистрировать доставку и подтверждение уведомлений пользователями.

- Система должна обеспечивать максимальную задержку доставки уведомления не более 30 секунд после возникновения события.

5.6. Визуализация данных в реальном времени

- Система должна предоставлять веб-интерфейс для оператора, отображающий в режиме реального времени:

  - текущие значения всех параметров (числовые показатели);

  - цветовую индикацию состояния каждого параметра:

    - зелёный - норма;

    - жёлтый - предупреждение;

    - красный - критическое состояние;

  - графики (тренды) изменения параметров во времени;

  - индикатор общего состояния системы (на основе вектора S(t));

  - место измерения (вход/выход) для каждого параметра.

- Система должна обновлять отображаемые данные на экране не реже одного раза в 10 секунд.

- Система должна выделять параметры, которые изменили состояние, для привлечения внимания оператора.

5.7. Хранение данных

- Локальное хранилище:

  - Система должна сохранять все измеренные значения с временными метками в локальной базе данных предприятия.

  - Система должна сохранять историю всех событий с указанием параметра, значения, времени и типа события.

  - Система должна сохранять изменения пороговых значений с указанием времени и автора.

  - Система должна сохранять данные глубину не менее 3 лет с возможностью ротации и архивации.

  - Система должна предусматривать экспорт данных за выбранный период в форматы CSV, Excel, JSON.

- Удалённое хранилище (ЦХОД):

  - Система должна отправлять (реплицировать) данные на удалённый сервер научного учреждения через защищённый канал VPN.

  - Система должна синхронизировать локальные события с удалённым хранилищем для централизованного анализа.

  - Система должна предусматривать периодическую выгрузку данных для научных исследований.

5.8. Управление доступом и аудит

- Система должна поддерживать аутентификацию пользователей и назначение им ролей:

  - Оператор: просмотр текущего состояния и истории данных, подтверждение уведомлений;

  - Инженер / технолог: все права оператора + настройка пороговых значений, редактирование правил;

  - Учёный: доступ к данным удалённого сервера, выгрузка данных за выбранный период;

  - Администратор: управление пользователями и ролями, резервное копирование, настройка системы, просмотр журнала аудита.

- Система должна вести полный журнал аудита, фиксирующий:

  - вход/выход пользователей;

  - изменения пороговых значений;

  - изменения правил и конфигурации;

  - попытки несанкционированного доступа;

  - все значимые события системы.

- Система должна связывать каждую операцию с пользователем, временем и описанием действия.

5.9. Самодиагностика и контроль оборудования

- Система должна контролировать статус прибора АТОН-801:

  - доступность канала связи;

  - наличие ошибок самодиагностики прибора;

  - статус каждого датчика.

- Система должна формировать события при обнаружении неисправностей или потери связи.

- Система должна оповещать администратора о необходимости обслуживания или замены датчика.

5.10. Экспорт и анализ данных

- Система должна предоставлять учёным через удалённую платформу возможность выгрузки данных:

  - за выбранный период (часы, дни, месяцы);

  - по выбранным параметрам;

  - в распространённых форматах (CSV, Excel, JSON);

  - с сохранением всех метаданных (время, место, статус).

- Система должна поддерживать запросы учёных на статистический анализ (средние значения, минимум, максимум, стандартное отклонение) за выбранный период.

6. Привязка требований к архитектуре

| Требование | Подсистема | Основной компонент |
| --- | --- | --- |
| Сбор данных, буферизация | #1 Сбор данных | Edge-агент, АТОН-801 |
| Мониторинг состояния, вычисление S(t) | #2 Мониторинг и сигнализация | Модуль обработки реального времени |
| Определение зон и пороги | #2 Мониторинг и сигнализация | Модуль мониторинга |
| Управление событиями | #2 Мониторинг и сигнализация | Модуль управления событиями |
| Уведомления | #3 Интерфейс и взаимодействие | Модуль уведомлений |
| Визуализация и интерфейс оператора | #3 Интерфейс и взаимодействие | Веб-интерфейс, REST API |
| Локальное хранилище | #2 Мониторинг и сигнализация | Локальная БД |
| Удалённое хранилище и аналитика | #4 Хранение и аналитика | Сервис репликации, Центральная БД |
| Управление доступом и аудит | #3 Интерфейс и взаимодействие | IAM, журнал аудита |
| Самодиагностика оборудования | #1 Сбор данных | Edge-агент |
| Экспорт данных | #4 Хранение и аналитика | API для учёных, модули аналитики |

7. Связь функциональных требований с онтологией

- Параметр → измеряется датчиком → в реальном времени анализируется → создаёт событие;

- Измерение (value) → сравнивается с пороговыми значениями → определяет состояние;

- Состояние (S(t)) → вектор из 8 параметровых состояний → информирует вектор системы;

- Событие → порождается переходом параметра между зонами → доставляется как уведомление;

- Уведомление → отправляется оператору по выбранному каналу → требует подтверждения;

- Пользователь → обладает ролью → определяет права и каналы уведомлений.